## Modbus地址表
PLC地址 | 地址 | 项目 | 范围 | 说明
系统状态及常用数据
40001 | 0 | 当前净重值 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
40002 | 1
40003 | 2 | 当前毛重 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
40004 | 3
40005 | 4 | 仪表状态1 | .0 | 重量稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .1 | 重量溢出
|  |  | .2 | 零点
|  |  | .3 | 毫伏数稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .4 | 1：净重状态；0：毛重状态
.5
|  |  | .6 | 历史数据更新（有效2s）
|  |  | .7 | AD溢出（传感器信号异常）
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
40006 | 5 | 仪表状态2 | .0 | 1：运行。0：停止。
|  |  | .1 | 1：暂停。0：非暂停。
|  |  | .2 | 1：缓停有效（完成本次流程后停止）
|  |  | .3 | 大投料
|  |  | .4 | 中投料
|  |  | .5 | 小投料
|  |  | .6 | 定值
|  |  | .7 | 超欠差
|  |  | .8 | 报警
|  |  | .9 | 移桶
|  |  | .10 | 供料
|  |  | .11 | 批次完成
|  |  | .12 | 缺料
|  |  | .13 | 上料位
|  |  | .14 | 下料位
|  |  | .15 | 下枪（气动）
40007 | 6 | 仪表状态3 | .0 | 料枪下行（电动）
|  |  | .1 | 料枪上行（电动）
|  |  | .2 | 下枪到位
|  |  | .3 | 提枪到位
|  |  | .4 | 启动零区
|  |  | .5 | 逻辑输出1
|  |  | .6 | 逻辑输出2
|  |  | .7 | 逻辑输出3
|  |  | .8 | 逻辑输出4
|  |  | .9 | 逻辑输出5
.10
.11
.12
.13
.14
.15
40008 | 7 | 总累计次数 | 0~999999999
40009 | 8
40010 | 9 | 总累计重量（高6位） | 0~9999999
40011 | 10
40012 | 11 | 总累计重量（低9位） | 0~9999999
40013 | 12
40014 | 13 | 上次结果
40015 | 14
40016 | 15 | 报警信息 |  | 报警信息 每一位代表一个状态
40017 | 16
40018 | 17 | 【7.1.1】批次数设置
40019 | 18
40020 | 19 | 【7.1.2】已完成批次
40021 | 20
40022 | 21 | 过程提示 |  | 过程提示
40023 | 22 | 皮重 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
40024 | 23
40025 | 24 | 配方号 | 0~19 | 对应1~20
40026 | 25 | 目标值 | 0~999999
40027 | 26
40028 | 27 | 输入IO状态 |  | 由低到高每一位代表一个输入状态
40029 | 28 | 输出IO状态 |  | 由低到高每一位代表一个输出状态
重量标定
40041 | 40 | 【1.1.1】单位 | 0~3 | 0：g； 1：kg； 2：t； 3：lb。
40042 | 41 | 【1.1.2】小数点 | 0~4
40043 | 42 | 【1.1.3】分度值 | 0~5 | 对应1、2、5、10、20、50
40044 | 43 | 【1.1.4】最大量程
40045 | 44
40046 | 45 | 有砝码零点标定 |  | 读：当前传感器的电压值 写：非零值标定零点（当前重量要稳定）
40047 | 46
40048 | 47 | 有砝码增益 标定 |  | 读：当前传感器电压与零点电压的差值 写：当前重量值标定增益（当前重量要稳定）
40049 | 48
40050 | 49 | 【1.2.1】无砝码零点标定（毫伏数） |  | 读：零点标定的电压 写：零点电压值标定零点
40051 | 50
40052 | 51 | 【1.2.2】无砝码增益（毫伏数） |  | 读：增益标定的相对电压 写：标定的增益电压值
40053 | 52
40054 | 53 | 【1.2.3】无砝码增益（重量） |  | 读：增益标定的重量值 写：标定的增益重量值
40055 | 54
40056 | 55 | 快速校准 （控制器显示重量） |  | 读：0 快速校准功能。首先输入控制器显示重量，再输入实际重量，即完成一次快速校准。
40057 | 56
40058 | 57 | 快速校准 （实际重量）
40059 | 58
40060 | 59 | 标定操作提示信息 |  | 标定操作提示信息（持续3s自动消除）
配方参数
40061 | 60 | 【4.1.1】配方号 | 0~19 | 0~19对应1~20
40062 | 61 | 【4.2.1】目标值 | 0~999999 | 这几个参数可在运行状态下修改。 下一次加料过程开始时才使用新修改的值。
40063 | 62
40064 | 63 | 【4.2.2】大投提前量 | 0~999999
40065 | 64
40066 | 65 | 【4.2.3】中投提前量 | 0~999999
40067 | 66
40068 | 67 | 【4.2.4】小投提前量 | 0~999999
40069 | 68
40070 | 69 | 【4.2.5】启动零区值 | 0~999999
40071 | 70
40072 | 71 | 【4.2.7】皮重值 | 0~999999
40073 | 72
40074 | 73 | 【4.2.8】皮重误差值 | 0~999999
40075 | 74
40076 | 75 | 【4.3.1】加料前延时时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40077 | 76 | 【4.3.2】大投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40078 | 77 | 【4.3.3】中投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40079 | 78 | 【4.3.4】小投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40080 | 79 | 【4.3.5】定值保持时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40081 | 80 | 配方屏蔽 | 0~0xFFFFF | 第0位到第19位分别对应配方1~20，0为屏蔽该配方。开关量输入换配方时，会跳过屏蔽的配方号。
40082 | 81
40083 | 82 | 【4.2.6】去皮设置 | 0~2 | 0：不需要去皮 1：按实际重量去皮 2：按设置皮重去皮
40084 | 83 | 【4.4.1】提枪起始重量 | 0~999999
40085 | 84
40086 | 85 | 【4..4.2】提枪阶梯重量 | 0~999999
40087 | 86
40088 | 87 | 【4.4.3】提枪阶梯时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
控制参数/加料启动
40101 | 100 | 【3.1.1】加料启动方式 | 0~1 | 0：手动启动加料（需外部给加料启动输入信号） 1：自动启动加料（满足加料启动条件自动启动加料）
40102 | 101 | 【3.1.2】去皮设置 | 0~3 | 0：不需要去皮 1：按实际重量去皮 2：按设置皮重去皮 3：由配方参数决定
40103 | 102 | 【3.1.3】加料启动条件 | 0~5 | 0：大于启动零区值并稳定 1：符合皮重范围并稳定 2：大于启动零区值无需稳定（按实际重量去皮，或自动启动加料时不可选） 3：符合皮重范围无需稳定（按实际重量去皮时不可选） 4：符合皮重范围且大于启动零区值并稳定 5：符合皮重范围且大于启动零区值无需稳定（按实际重量去皮时不可选）
40104 | 103 | 【3.1.4】皮重范围检测时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
控制参数/下枪过程
40111 | 110 | 【3.2.1】下枪功能设置 | 0~2 | 0：关闭 1：手动下枪（需外部给下枪输入信号） 2：自动下枪（满足加料启动条件自动下枪）
40112 | 111 | 【3.2.2】下枪控制方式 | 0~3 | 0：气动无限位 1：气动单限位（下枪到位） 2：电动单限位（提枪到位） 3：电动双限位 4：电动分段提枪
40113 | 112 | 【3.2.3】下枪前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s 自动下枪有此参数 满足下枪条件后启动下枪前延时，时间到后开始下枪过程
40114 | 113 | 【3.2.4】下枪到位延时 | 0~999 | 0.0~99.9s 气动无限位、电动单限位时有此参数 延时结束后认为下枪动作结束可以开始加料
40115 | 114 | 【3.2.5】提枪前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s 加料结束后，延时此时间后开始提枪
40116 | 115 | 【3.2.6】下枪超时报警时间 | 0~999 | 0.0~99.9s 气动单限位、电动双限位有此参数
40117 | 116 | 【3.2.7】提枪超时报警时间 | 0~999 | 0.0~99.9s 电动模式有此参数
40118 | 117 | 【3.2.8】下枪撞桶保护功能 | 0~1
40119 | 118 | 【3.2.9】下枪撞桶保护重量
40120 | 119
控制参数/加料过程
40131 | 130 | 【3.3.2】漏料检测功能 | 0~1
40132 | 131 | 【3.3.3】大投流量下限 | 0~999999 | 大投每秒增加重量 漏料检测功能打开时有此参数
40133 | 132
40134 | 133 | 【3.3.4】重量跌落报警重量 | 0~999999 | 重量减少 漏料检测功能打开时有此参数
40135 | 134
40136 | 135 | 【3.3.1】给料信号输出模式 | 0~1 | 0：组合 1：单独
控制参数/定值过程
40141 | 140 | 【3.4.1】定值是否判稳 | 0~1 | 0：不判稳 1：判稳
40142 | 141 | 【3.4.2】超欠差检测功能 | 0~1
40143 | 142 | 【3.4.3】超差值 | 0~999999
40144 | 143
40145 | 144 | 【3.4.4】欠差值 | 0~999999
40146 | 145
40147 | 146 | 【3.4.5】超欠差报警时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40148 | 147 | 【3.4.6】超欠差暂停开关 | 0~1
40149 | 148 | 【3.4.7】欠差补料开关 | 0~1
40150 | 149 | 【3.4.8】补料最多次数 | 1~99
40151 | 150 | 【3.4.9】补料小投有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40152 | 151 | 【3.4.10】补料小投无效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40153 | 152
40154 | 153
40155 | 154
40156 | 155
控制参数/移桶过程
40161 | 160 | 【3.5.1】移桶重量判定范围 | 0~999 | 目标值的百分比
40162 | 161 | 【3.5.2】移桶延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40163 | 162 | 【3.5.3】再次启动前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40164 | 163 | 【3.5.4】移桶开始条件 | 0~1 | ①直接移桶 ②等待允许信号
40165 | 164 | 【3.5.5】移桶结束条件 | 0~1 | ①时间判断 ②重量判断
工作参数
40181 | 180 | RS232通讯参数 |  | .0~.2：0：RTU-H。1：RTU-L。 .3~.5：0: 7-E-1 1: 7-O-1 2: 8-N-1 3: 8-E-1 4: 8-O-1 .6~.8：0: 4800 1: 9600 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200 .9~.15：0~99 从机号
40182 | 181 | 【2.1.4】判稳时间 | 1~99 | 0.1~9.9s
40183 | 182 | 【2.1.3】判稳范围 | 1~9 | 1~9d
40184 | 183 | 【2.1.1】追零范围 | 0~9 | 0~9d
40185 | 184 | 【2.1.2】清零范围 | 0~99 | 0%~99%
40186 | 185 | 【2.1.5】滤波等级 | 0~9 | 0~9
40187 | 186 | 【2.1.6】上电自动清零开关 | 0~1
40188 | 187
40189 | 188 | RS485通信参数 |  | .0~.2：0：RTU-H。1：RTU-L。 .3~.5：0: 7-E-1 1: 7-O-1 2: 8-N-1 3: 8-E-1 4: 8-O-1 .6~.8：0: 4800 1: 9600 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200 .9~.15：0~99 从机号
40190 | 189 | 【7.1.3】累计时刻选择 | 0~1 | 0：移桶结束后累计 1：定值结束后累计
40191 | 190
40192 | 191
40193 | 192
40194 | 193
开关量
40201 | 200 | 输入IO测试 |  | 由低到高每一位代表一个输入状态
40202 | 201 | 输出IO测试 |  | 由低到高每一位代表一个输出状态
40203 | 202 | 进入/退出IO测试 | 0~1 | 0：关闭IO测试。1：启动IO测试。
40204 | 203 | 【6.1.1】IO自定义IN1 | 输入开关量定义列表 | 开关量定义
40205 | 204 | 【6.1.2】IO自定义IN2
40206 | 205 | 【6.1.3】IO自定义IN3
40207 | 206 | 【6.1.4】IO自定义IN4
40208 | 207 | 【6.1.5】IO自定义IN5
40209 | 208 | 【6.1.6】IO自定义IN6
40210 | 209 | 【6.1.7】IO自定义IN7
40211 | 210 | 【6.2.1】IO自定义OUT1 | 输出开关量定义列表
40212 | 211 | 【6.2.2】IO自定义OUT2
40213 | 212 | 【6.2.3】IO自定义OUT3
40214 | 213 | 【6.2.4】IO自定义OUT4
40215 | 214 | 【6.2.5】IO自定义OUT5
40216 | 215 | 【6.2.6】IO自定义OUT6
40217 | 216 | 【6.2.7】IO自定义OUT7
40218 | 217 | 【6.2.8】IO自定义OUT8
40219 | 218 | 【6.2.9】IO自定义OUT9
40220 | 219 | 【6.2.10】IO自定义OUT10
40221 | 220 | 【6.2.11】IO自定义OUT11
40222 | 221 | 【6.2.12】IO自定义OUT12
40223 | 222 | 启动 | 1 | 读：0：非运行状态。1：运行状态。 写：非零值：启动运行。
40224 | 223 | 急停 | 1 | 读：0：非停止状态。1：停止状态。 写：非零值：停止。
40225 | 224 | 暂停 | 1 | 读：0：非暂停状态。1：暂停状态。 写：1：暂停。
40226 | 225 | 缓停 | 1 | 读：0：非缓停状态。1：缓停状态。 写：非零值：缓停。
40227 | 226 | 清零 | 1 | 读：0。 写：非零值：清零。
40228 | 227 | 清报警 | 1 | 读：0：非报警状态。1：报警状态。 写：非零值：清报警。
40229 | 228 | 切换配方 | 1 | 读：0。 写：非零值：切换配方
40230 | 229 | 下枪/提枪 | 1 | 读：0：提枪状态。1：下枪状态。 写：非零值：下枪/提枪
40231 | 230 | 手动小投 | 1 | 读/写：0：小投无效。1：小投有效
40232 | 231 | 手动中投 | 1 | 读/写：0：中投无效。1：中投有效
40233 | 232 | 手动大投 | 1 | 读/写：0：大投无效。1：大投有效
40234 | 233 | 清除总累计 | 1~2 | 读：0。 写：1：清除总累计数据和所有配方累计数据。 2：只清除总累计数据。
40235 | 234 | 清除配方累计 | 0~20 | 读：0 写：1~20清除对应1~20号的配方累计 0清除所有配方的累计 100清除当前配方累计
40236 | 235 | 加料开始 | 1 | 读：0：无效。1：有效。 写：非零值：加料开始。
系统相关
40241 | 240 | 编译日期：年
40242 | 241 | 编译日期：月
40243 | 242 | 编译日期：日
40244 | 243 | 编译日期：时
40245 | 244 | 编译日期：分
40246 | 245 | 编译日期：秒
40247 | 246 | 固件号 FW1
40248 | 247 | 固件号 FW2
40249 | 248 | 固件号 FW3
40250 | 249 | 开机图片存储地址
40251 | 250 | 开机图片存储数据1
40252 | 251 | 开机图片存储数据2
40253 | 252
40254 | 253
40255 | 254
40256 | 255
40257 | 256 | 参数复位 | 1 | 读：0。 写： 1：复位所有参数（包括下面所有项目） 2：复位标定 3：复位基本称重参数 4：复位配方参数 5：复位开关量自定义 6：复位模拟量参数 7：复位控制参数 8：复位逻辑编程参数 9：复位AI智能包装参数 10：复位累计数据 11：复位通信接口
40258 | 257 | AD转换实际速度 |  | 次/秒 调试观察用
40259 | 258 | 程序运行速度
40260 | 259 | 后台编译日期 |  | 如2018.7.2，则数值为20180702
40261 | 260
40262 | 261 | 参数备份 | 0~1 | 读：0：无备份；1：有备份 写：0：删除备份；非零值：备份参数
40263 | 262 | 参数恢复 |  | 读：0 写：非零值：恢复参数。
40264 | 263 | 扩展接口类型 | 0~3 | 读： 202扩展类型 0：无扩展。 1：RS232/RS485可选扩展 2：网口扩展 501扩展类型 0：无 1：模拟量 2：网口 3：7路IO 401模块 Bit0：1：IO拓展 0：无拓展&模拟量拓展 Bit1：1：网口拓展 0：无网口拓展
模拟量输出
40271 | 270 | 模拟量标定状态 | 0~4 | 0：模拟量正常输出 1：模拟量输出标定4mA 2：模拟量输出标定12mA 3：模拟量输出标定20mA 4：模拟量输出标定最大电流
40272 | 271 | 标定点 4mA | 0~65535 | 输入AD码
40273 | 272 | 标定点 12mA | 0~65535 | 输入AD码
40274 | 273 | 标定点 20mA | 0~65535 | 输入AD码
40275 | 274 | 标定点 最大电流 | 0~65535 | 输入当前测量到的电流值，单位uA
40276 | 275 | 模拟量输出类型 | 0~4 | 0：0~5V 1：0~10V 2：4~20mA 3：0~20mA 4：0~24mA
40277 | 276 | 模拟量输出含义 | 0~1 | 0：当前净重值 1：当前毛重值
40278 | 277 | 模拟量输出值 |  | 默认3小数点 如12345代表12.345
目标值&累计数据
40291 | 290 | 配方1目标值
40292 | 291
40293 | 292 | 配方2目标值
40294 | 293
40295 | 294 | 配方3目标值
40296 | 295
40297 | 296 | 配方4目标值
40298 | 297
40299 | 298 | 配方5目标值
40300 | 299
40301 | 300 | 配方6目标值
40302 | 301
40303 | 302 | 配方7目标值
40304 | 303
40305 | 304 | 配方8目标值
40306 | 305
40307 | 306 | 配方9目标值
40308 | 307
40309 | 308 | 配方10目标值
40310 | 309
40311 | 310 | 配方11目标值
40312 | 311
40313 | 312 | 配方12目标值
40314 | 313
40315 | 314 | 配方13目标值
40316 | 315
40317 | 316 | 配方14目标值
40318 | 317
40319 | 318 | 配方15目标值
40320 | 319
40321 | 320 | 配方16目标值
40322 | 321
40323 | 322 | 配方17目标值
40324 | 323
40325 | 324 | 配方18目标值
40326 | 325
40327 | 326 | 配方19目标值
40328 | 327
40329 | 328 | 配方20目标值
40330 | 329
40331 | 330 | 配方1累计次数
40332 | 331
40333 | 332 | 配方1累计重量（高6位）
40334 | 333
40335 | 334 | 配方1累计重量（低9位）
40336 | 335
40337 | 336 | 配方2累计次数
40338 | 337
40339 | 338 | 配方2累计重量（高6位）
40340 | 339
40341 | 340 | 配方2累计重量（低9位）
40342 | 341
40343 | 342 | 配方3累计次数
40344 | 343
40345 | 344 | 配方3累计重量（高6位）
40346 | 345
40347 | 346 | 配方3累计重量（低9位）
40348 | 347
40349 | 348 | 配方4累计次数
40350 | 349
40351 | 350 | 配方4累计重量（高6位）
40352 | 351
40353 | 352 | 配方4累计重量（低9位）
40354 | 353
40355 | 354 | 配方5累计次数
40356 | 355
40357 | 356 | 配方5累计重量（高6位）
40358 | 357
40359 | 358 | 配方5累计重量（低9位）
40360 | 359
40361 | 360 | 配方6累计次数
40362 | 361
40363 | 362 | 配方6累计重量（高6位）
40364 | 363
40365 | 364 | 配方6累计重量（低9位）
40366 | 365
40367 | 366 | 配方7累计次数
40368 | 367
40369 | 368 | 配方7累计重量（高6位）
40370 | 369
40371 | 370 | 配方7累计重量（低9位）
40372 | 371
40373 | 372 | 配方8累计次数
40374 | 373
40375 | 374 | 配方8累计重量（高6位）
40376 | 375
40377 | 376 | 配方8累计重量（低9位）
40378 | 377
40379 | 378 | 配方9累计次数
40380 | 379
40381 | 380 | 配方9累计重量（高6位）
40382 | 381
40383 | 382 | 配方9累计重量（低9位）
40384 | 383
40385 | 384 | 配方10累计次数
40386 | 385
40387 | 386 | 配方10累计重量（高6位）
40388 | 387
40389 | 388 | 配方10累计重量（低9位）
40390 | 389
40391 | 390 | 配方11累计次数
40392 | 391
40393 | 392 | 配方11累计重量（高6位）
40394 | 393
40395 | 394 | 配方11累计重量（低9位）
40396 | 395
40397 | 396 | 配方12累计次数
40398 | 397
40399 | 398 | 配方12累计重量（高6位）
40400 | 399
40401 | 400 | 配方12累计重量（低9位）
40402 | 401
40403 | 402 | 配方13累计次数
40404 | 403
40405 | 404 | 配方13累计重量（高6位）
40406 | 405
40407 | 406 | 配方13累计重量（低9位）
40408 | 407
40409 | 408 | 配方14累计次数
40410 | 409
40411 | 410 | 配方14累计重量（高6位）
40412 | 411
40413 | 412 | 配方14累计重量（低9位）
40414 | 413
40415 | 414 | 配方15累计次数
40416 | 415
40417 | 416 | 配方15累计重量（高6位）
40418 | 417
40419 | 418 | 配方15累计重量（低9位）
40420 | 419
40421 | 420 | 配方16累计次数
40422 | 421
40423 | 422 | 配方16累计重量（高6位）
40424 | 423
40425 | 424 | 配方16累计重量（低9位）
40426 | 425
40427 | 426 | 配方17累计次数
40428 | 427
40429 | 428 | 配方17累计重量（高6位）
40430 | 429
40431 | 430 | 配方17累计重量（低9位）
40432 | 431
40433 | 432 | 配方18累计次数
40434 | 433
40435 | 434 | 配方18累计重量（高6位）
40436 | 435
40437 | 436 | 配方18累计重量（低9位）
40438 | 437
40439 | 438 | 配方19累计次数
40440 | 439
40441 | 440 | 配方19累计重量（高6位）
40442 | 441
40443 | 442 | 配方19累计重量（低9位）
40444 | 443
40445 | 444 | 配方20累计次数
40446 | 445
40447 | 446 | 配方20累计重量（高6位）
40448 | 447
40449 | 448 | 配方20累计重量（低9位）
40450 | 449
逻辑编程功能1
40501 | 500 | 逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40502 | 501 | 触发信号设置
40503 | 502 | 触发信号逻辑
40504 | 503 | 逻辑信号输出端口
40505 | 504 | 延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40506 | 505 | 延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40507 | 506 | 输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40508 | 507 | 触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40509 | 508 | 触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40510 | 509 | 设定值1
40511 | 510
40512 | 511 | 设定值2
40513 | 512
40514 | 513 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40515 | 514 | 复位信号设置
40516 | 515 | 复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40517 | 516 | 触发信号2设置
40518 | 517
40519 | 518
40520 | 519
逻辑编程功能2
40521 | 520 | 逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40522 | 521 | 触发信号设置
40523 | 522 | 触发信号逻辑
40524 | 523 | 逻辑信号输出端口
40525 | 524 | 延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40526 | 525 | 延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40527 | 526 | 输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40528 | 527 | 触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40529 | 528 | 触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40530 | 529 | 设定值1
40531 | 530
40532 | 531 | 设定值2
40533 | 532
40534 | 533 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40535 | 534 | 复位信号设置
40536 | 535 | 复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40537 | 536 | 触发信号2设置
40538 | 537
40539 | 538
40540 | 539
逻辑编程功能3
40541 | 540 | 逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40542 | 541 | 触发信号设置
40543 | 542 | 触发信号逻辑
40544 | 543 | 逻辑信号输出端口
40545 | 544 | 延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40546 | 545 | 延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40547 | 546 | 输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40548 | 547 | 触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40549 | 548 | 触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40550 | 549 | 设定值1
40551 | 550
40552 | 551 | 设定值2
40553 | 552
40554 | 553 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40555 | 554 | 复位信号设置
40556 | 555 | 复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40557 | 556 | 触发信号2设置
40558 | 557
40559 | 558
40560 | 559
逻辑编程功能4
40561 | 560 | 逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40562 | 561 | 触发信号设置
40563 | 562 | 触发信号逻辑
40564 | 563 | 逻辑信号输出端口
40565 | 564 | 延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40566 | 565 | 延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40567 | 566 | 输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40568 | 567 | 触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40569 | 568 | 触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40570 | 569 | 设定值1
40571 | 570
40572 | 571 | 设定值2
40573 | 572
40574 | 573 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40575 | 574 | 复位信号设置
40576 | 575 | 复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40577 | 576 | 触发信号2设置
40578 | 577
40579 | 578
40580 | 579
逻辑编程功能5
40581 | 580 | 逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40582 | 581 | 触发信号设置
40583 | 582 | 触发信号逻辑
40584 | 583 | 逻辑信号输出端口
40585 | 584 | 延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40586 | 585 | 延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40587 | 586 | 输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40588 | 587 | 触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40589 | 588 | 触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40590 | 589 | 设定值1
40591 | 590
40592 | 591 | 设定值2
40593 | 592
40594 | 593 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40595 | 594 | 复位信号设置
40596 | 595 | 复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40597 | 596 | 触发信号2设置
40598 | 597
40599 | 598
40600 | 599
间隔供料
40601 | 600 | 【3.6.1】供料间隔重量
40602 | 601
40603 | 602 | 【3.6.3】供料间隔计数
40604 | 603
40605 | 604 | 【3.6.2】间隔供料输出时间
逻辑编程通信触发
40606 | 605 | 逻辑编程1通信触发
40607 | 606 | 逻辑编程2通信触发
40608 | 607 | 逻辑编程3通信触发
40609 | 608 | 逻辑编程4通信触发
40610 | 609 | 逻辑编程5通信触发
重量标定（延时标定）
40611 | 610 | 进入标定状态 |  | 1：进入标定状态 0：退出标定状态
40612 | 611 | 空秤标定（延时标定） | 1 | 读：0； 写入1执行空秤标定
40613 | 612 | 砝码标定记录AD码 （延时标定） | 1 | 读：0 写入1记录当前AD码用作砝码标定
40614 | 613 | 砝码标定输入重量 （延时标定） |  | 读：0 写入标定重量值，写入后将自动和当前记录的AD码执行砝码标定
40615 | 614
40616 | 615
40617 | 616
40618 | 617
40619 | 618
40620 | 619
AI智能包装
40621 | 620 | 【5.1.1】智能包装开关 | 0~1
40622 | 621 | 【5.1.2】已采样数据 | 0 | 写0清除
40623 | 622 | 【5.1.3】物料类型 | 0~1 | 0：颗粒； 1：粉料。
40624 | 623 | 【5.2.1】速度控制方式 | 0~1 | 0：自动； 1：手动。
40625 | 624 | 【5.2.2】速度等级 | 0~4
40626 | 625 | 【5.2.3】小投最短时间 | 200~9999 | 单位ms
40627 | 626 | 【5.2.4】小投误差时间 | 100~9999 | 单位ms
40628 | 627 | 【5.2.5】中投最短时间 | 200~9999 | 单位ms
40629 | 628 | 【5.2.6】中投误差时间 | 100~9999 | 单位ms
40630 | 629 | 【5.3.1】大投修正 | 0~1
40631 | 630 | 【5.3.2】中投修正 | 0~1
40632 | 631 | 【5.3.3】小投修正 | 0~1
40633 | 632 | 【5.2.7】大投缓冲值 |  | 整型
40634 | 633
40635 | 634 | 【5.2.8】中投缓冲值 |  | 整型
40636 | 635
40637 | 636 | 【5.2.7】大投缓冲值 |  | 浮点型
40638 | 637
40639 | 638 | 【5.2.8】中投缓冲值 |  | 浮点型
40640 | 639
40641 | 640 | 【5.2.9】启动时降速 | 0~1 | 0：关闭；1：打开
40642 | 641 | 【5.2.10】缺料时降速 | 0~1 | 0：关闭；1：打开
40643 | 642
40644 | 643
40645 | 644
40646 | 645
40647 | 646
40648 | 647
40649 | 648
40650 | 649
控制参数-料位设置
40651 | 650 | 【3.7.1】料位模式设置 | 0~3 | 0：无料位 1：单下料位 2：上下料位 3：单上料位
40652 | 651 | 【3.7.2】供料触发设置 | 0~2 | 0：关闭 1：下料位触发 2：上料位触发
40653 | 652 | 【3.7.3】供料启动延时时间 | 0~999 | 0~99.9s
40654 | 653 | 【3.7.4】供料结束延时时间 | 0~999 | 0~99.9s
40655 | 654 | 【3.7.5】供料功能作用时刻 | 0~1 | 0：运行和停止时都供料 1：只有运行时供料
40656 | 655 | 【3.7.6】料位输入信号去抖时间 | 0~999 | 0~9.99s
40657 | 656
40658 | 657
40659 | 658
40660 | 659
历史数据
40661 | 660 | 累计次数
40662 | 661
40663 | 662 | 加料结果
40664 | 663
40665 | 664 | 目标值
40666 | 665
40667 | 666 | 大投提前量
40668 | 667
40669 | 668 | 中投提前量
40670 | 669
40671 | 670 | 小投落差值
40672 | 671
40673 | 672 | 大投时间
40674 | 673
40675 | 674 | 中投时间
40676 | 675
40677 | 676 | 小投时间
40678 | 677
40679 | 678 | 定值时间
40680 | 679
40681 | 680 | 移桶时间
40682 | 681
40683 | 682 | 一秤时间
40684 | 683
40685 | 684
40686 | 685
40687 | 686
40688 | 687
40689 | 688
40690 | 689
40691 | 690
40692 | 691
40693 | 692
40694 | 693
40695 | 694
40696 | 695
40697 | 696
40698 | 697
40699 | 698
40700 | 699
调试数据
40701 | 700 | 大投禁止比较时间
40702 | 701 | 中投禁止比较时间
40703 | 702 | 小投禁止比较时间
40704 | 703 | 中投禁止比较时间统计
40705 | 704 | 小投禁止比较时间统计
40706 | 705 | 截止点K |  | 大投
40707 | 706
40708 | 707 | 本次过冲量
40709 | 708
40710 | 709 | 过冲量统计
40711 | 710
40712 | 711 | 流量
40713 | 712
40714 | 713 | 调整值
40715 | 714
40716 | 715 | 统计次数
40717 | 716 | 统计结果
40718 | 717 | 本次值
40719 | 718 | 截止点K |  | 中投
40720 | 719
40721 | 720 | 本次过冲量
40722 | 721
40723 | 722 | 过冲量统计
40724 | 723
40725 | 724 | 流量
40726 | 725
40727 | 726 | 调整值
40728 | 727
40729 | 728 | 统计次数
40730 | 729 | 统计结果
40731 | 730 | 本次值
40732 | 731 | 落差统计 |  | 小投
40733 | 732 | 落差调整
40734 | 733 | 统计数
40735 | 734 | 记录数组号
40736 | 735 | 结果数组号1
40737 | 736 | 结果数组号2
40738 | 737 | 结果数组值1
40739 | 738 | 结果数组值2
40740 | 739 | 本次时间
40741 | 740 | 统计开始
40742 | 741 | 时间结果1
40743 | 742 | 时间结果2
40744 | 743 | 异常信息
40745 | 744
40746 | 745
40747 | 746
40748 | 747
40749 | 748
40750 | 749
浮点重量值
40761 | 760 | 【1.1.4】最大量程
40762 | 761
40763 | 762 | 砝码标定输入重量 （延时标定） |  | 读：0 写入标定重量值，写入后将自动和当前记录的AD码执行砝码标定
40764 | 763
40765 | 764 | 【1.2.3】无砝码增益（重量） |  | 读：增益标定的重量值 写：标定的增益重量值
40766 | 765
40767 | 766 | 【3.2.9】下枪撞桶保护重量
40768 | 767
40769 | 768 | 【3.3.3】大投流量下限 | 0~999999 | 大投每秒增加重量 漏料检测功能打开时有此参数
40770 | 769
40771 | 770 | 【3.3.4】重量跌落报警重量 | 0~999999 | 重量减少 漏料检测功能打开时有此参数
40772 | 771
40773 | 772 | 【3.4.3】超差值 | 0~999999
40774 | 773
40775 | 774 | 【3.4.4】欠差值 | 0~999999
40776 | 775
40777 | 776 | 【3.6.1】供料间隔重量
40778 | 777
40779 | 778 | 【3.6.3】供料间隔计数
40780 | 779
40781 | 780 | 【4.2.1】目标值 | 0~999999 | 这几个参数可在运行状态下修改。 下一次加料过程开始时才使用新修改的值。
40782 | 781
40783 | 782 | 【4.2.2】大投提前量 | 0~999999
40784 | 783
40785 | 784 | 【4.2.3】中投提前量 | 0~999999
40786 | 785
40787 | 786 | 【4.2.4】小投提前量 | 0~999999
40788 | 787
40789 | 788 | 【4.2.5】启动零区值 | 0~999999
40790 | 789
40791 | 790 | 【4.2.7】皮重值 | 0~999999
40792 | 791
40793 | 792 | 【4.2.8】皮重误差值 | 0~999999
40794 | 793
40795 | 794 | 配方1累计重量 |  | 单精度浮点型配方1累计重量
40796 | 795
40797 | 796 | 配方1累计重量 |  | 双精度浮点型配方1累计重量高32位
40798 | 797
40799 | 798 | 配方1累计重量 |  | 双精度浮点型配方1累计重量低32位
40800 | 799
40801 | 800 | 配方2累计重量 |  | 单精度浮点型配方2累计重量
40802 | 801
40803 | 802 | 配方2累计重量 |  | 双精度浮点型配方2累计重量高32位
40804 | 803
40805 | 804 | 配方2累计重量 |  | 双精度浮点型配方2累计重量低32位
40806 | 805
40807 | 806 | 配方3累计重量 |  | 单精度浮点型配方3累计重量
40808 | 807
40809 | 808 | 配方3累计重量 |  | 双精度浮点型配方3累计重量高32位
40810 | 809
40811 | 810 | 配方3累计重量 |  | 双精度浮点型配方3累计重量低32位
40812 | 811
40813 | 812 | 配方4累计重量 |  | 单精度浮点型配方4累计重量
40814 | 813
40815 | 814 | 配方4累计重量 |  | 双精度浮点型配方4累计重量高32位
40816 | 815
40817 | 816 | 配方4累计重量 |  | 双精度浮点型配方4累计重量低32位
40818 | 817
40819 | 818 | 配方5累计重量 |  | 单精度浮点型配方5累计重量
40820 | 819
40821 | 820 | 配方5累计重量 |  | 双精度浮点型配方5累计重量高32位
40822 | 821
40823 | 822 | 配方5累计重量 |  | 双精度浮点型配方5累计重量低32位
40824 | 823
40825 | 824 | 配方6累计重量 |  | 单精度浮点型配方6累计重量
40826 | 825
40827 | 826 | 配方6累计重量 |  | 双精度浮点型配方6累计重量高32位
40828 | 827
40829 | 828 | 配方6累计重量 |  | 双精度浮点型配方6累计重量低32位
40830 | 829
40831 | 830 | 配方7累计重量 |  | 单精度浮点型配方7累计重量
40832 | 831
40833 | 832 | 配方7累计重量 |  | 双精度浮点型配方7累计重量高32位
40834 | 833
40835 | 834 | 配方7累计重量 |  | 双精度浮点型配方7累计重量低32位
40836 | 835
40837 | 836 | 配方8累计重量 |  | 单精度浮点型配方8累计重量
40838 | 837
40839 | 838 | 配方8累计重量 |  | 双精度浮点型配方8累计重量高32位
40840 | 839
40841 | 840 | 配方8累计重量 |  | 双精度浮点型配方8累计重量低32位
40842 | 841
40843 | 842 | 配方9累计重量 |  | 单精度浮点型配方9累计重量
40844 | 843
40845 | 844 | 配方9累计重量 |  | 双精度浮点型配方9累计重量高32位
40846 | 845
40847 | 846 | 配方9累计重量 |  | 双精度浮点型配方9累计重量低32位
40848 | 847
40849 | 848 | 配方10累计重量 |  | 单精度浮点型配方10累计重量
40850 | 849
40851 | 850 | 配方10累计重量 |  | 双精度浮点型配方10累计重量高32位
40852 | 851
40853 | 852 | 配方10累计重量 |  | 双精度浮点型配方10累计重量低32位
40854 | 853
40855 | 854 | 配方11累计重量 |  | 单精度浮点型配方11累计重量
40856 | 855
40857 | 856 | 配方11累计重量 |  | 双精度浮点型配方11累计重量高32位
40858 | 857
40859 | 858 | 配方11累计重量 |  | 双精度浮点型配方11累计重量低32位
40860 | 859
40861 | 860 | 配方12累计重量 |  | 单精度浮点型配方12累计重量
40862 | 861
40863 | 862 | 配方12累计重量 |  | 双精度浮点型配方12累计重量高32位
40864 | 863
40865 | 864 | 配方12累计重量 |  | 双精度浮点型配方12累计重量低32位
40866 | 865
40867 | 866 | 配方13累计重量 |  | 单精度浮点型配方13累计重量
40868 | 867
40869 | 868 | 配方13累计重量 |  | 双精度浮点型配方13累计重量高32位
40870 | 869
40871 | 870 | 配方13累计重量 |  | 双精度浮点型配方13累计重量低32位
40872 | 871
40873 | 872 | 配方14累计重量 |  | 单精度浮点型配方14累计重量
40874 | 873
40875 | 874 | 配方14累计重量 |  | 双精度浮点型配方14累计重量高32位
40876 | 875
40877 | 876 | 配方14累计重量 |  | 双精度浮点型配方14累计重量低32位
40878 | 877
40879 | 878 | 配方15累计重量 |  | 单精度浮点型配方15累计重量
40880 | 879
40881 | 880 | 配方15累计重量 |  | 双精度浮点型配方15累计重量高32位
40882 | 881
40883 | 882 | 配方15累计重量 |  | 双精度浮点型配方15累计重量低32位
40884 | 883
40885 | 884 | 配方16累计重量 |  | 单精度浮点型配方16累计重量
40886 | 885
40887 | 886 | 配方16累计重量 |  | 双精度浮点型配方16累计重量高32位
40888 | 887
40889 | 888 | 配方16累计重量 |  | 双精度浮点型配方16累计重量低32位
40890 | 889
40891 | 890 | 配方17累计重量 |  | 单精度浮点型配方17累计重量
40892 | 891
40893 | 892 | 配方17累计重量 |  | 双精度浮点型配方17累计重量高32位
40894 | 893
40895 | 894 | 配方17累计重量 |  | 双精度浮点型配方17累计重量低32位
40896 | 895
40897 | 896 | 配方18累计重量 |  | 单精度浮点型配方18累计重量
40898 | 897
40899 | 898 | 配方18累计重量 |  | 双精度浮点型配方18累计重量高32位
40900 | 899
40901 | 900 | 配方18累计重量 |  | 双精度浮点型配方18累计重量低32位
40902 | 901
40903 | 902 | 配方19累计重量 |  | 单精度浮点型配方19累计重量
40904 | 903
40905 | 904 | 配方19累计重量 |  | 双精度浮点型配方19累计重量高32位
40906 | 905
40907 | 906 | 配方19累计重量 |  | 双精度浮点型配方19累计重量低32位
40908 | 907
40909 | 908 | 配方20累计重量 |  | 单精度浮点型配方20累计重量
40910 | 909
40911 | 910 | 配方20累计重量 |  | 双精度浮点型配方20累计重量高32位
40912 | 911
40913 | 912 | 配方20累计重量 |  | 双精度浮点型配方20累计重量低32位
40914 | 913
40915 | 914 | 【10.1.12】逻辑编程1设定值1 |  | 有符号浮点数
40916 | 915
40917 | 916 | 【10.1.13】逻辑编程1设定值2 |  | 有符号浮点数
40918 | 917
40919 | 918 | 【10.2.12】逻辑编程2设定值1 |  | 有符号浮点数
40920 | 919
40921 | 920 | 【10.2.13】逻辑编程2设定值2 |  | 有符号浮点数
40922 | 921
40923 | 922 | 【10.3.12】逻辑编程3设定值1 |  | 有符号浮点数
40924 | 923
40925 | 924 | 【10.3.13】逻辑编程3设定值2 |  | 有符号浮点数
40926 | 925
40927 | 926 | 【10.4.12】逻辑编程4设定值1 |  | 有符号浮点数
40928 | 927
40929 | 928 | 【10.4.13】逻辑编程4设定值2 |  | 有符号浮点数
40930 | 929
40931 | 930 | 【10.5.12】逻辑编程5设定值1 |  | 有符号浮点数
40932 | 931
40933 | 932 | 【10.5.13】逻辑编程5设定值2 |  | 有符号浮点数
40934 | 933
40935 | 934 | 【4.4.1】提枪起始重量 |  | 有符号浮点数
40936 | 935
40937 | 936 | 【4.4.2】提枪阶梯重量 |  | 有符号浮点数
40938 | 937
40939 | 938
40940 | 939
扩展开关量
40941 | 940 | 【6.1.1】IO自定义IN8 | 输入开关量定义列表 | 扩展开关量定义
40942 | 941 | 【6.1.2】IO自定义IN9
40943 | 942 | 【6.1.3】IO自定义IN10
40944 | 943 | 【6.1.4】IO自定义IN11
40945 | 944 | 【6.2.1】IO自定义OUT13 | 输出开关量定义列表
40946 | 945 | 【6.2.2】IO自定义OUT14
40947 | 946 | 【6.2.3】IO自定义OUT15
40948 | 947
40949 | 948
40950 | 949
网口参数
40951 | 950 | 【7.3.1】IP地址1 | 0~255
40952 | 951 | 【7.3.2】IP地址2 | 0~255
40953 | 952 | 【7.3.3】IP地址3 | 0~255
40954 | 953 | 【7.3.4】IP地址4 | 0~255
40955 | 954 | 【7.3.5】端口号 | 0~65535
40956 | 955 | 【7.3.6】MAC地址偏移 | 0~999999
40957 | 956
40958 | 957 | 【7.3.7】通讯协议 | 0~1 | 0：MODBUS-TCP-H 1：MODBUS_TCP-L
40959 | 958
40960 | 959

## 开关量
开关量输入
I0 | 无定义
I1 | 启动
I2 | 急停
I3 | 缓停
I4 | 暂停
I5 | 清零
I6 | 清报警
I7 | 切换配方
I8 | 下枪/提枪
I9 | 手动小投
I10 | 手动中投
I11 | 手动大投
I12 | 清除总累计
I13 | 清除当前配方累计
I14 | 加料开始
I15 | 启动/急停
I16 | 启动/缓停
I17 | 手动小投（电平）
I18 | 手动中投（电平）
I19 | 手动大投（电平）
I20 | 上料位
I21 | 下料位
I22 | 下枪到位
I23 | 提枪到位
I24 | 加料提枪到位
开关量输出
O0 | 无定义
O1 | 运行
O2 | 停止
O3 | 大投
O4 | 中投
O5 | 小投
O6 | 定值
O7 | 超欠差
O8 | 报警
O9 | 移桶
O10 | 下枪（气动）
O11 | 批次完成
O12 | 供料
O13 | 缺料
O14 | 暂停
O15 | 缓停
O16 | 料枪上行（电动）
O17 | 料枪下行（电动）
O18 | 逻辑输出1
O19 | 逻辑输出2
O20 | 逻辑输出3
O21 | 逻辑输出4
O22 | 逻辑输出5

## 标定操作提示信息
0 | 无信息
1 | 标定零点成功
2 | 标定零点失败，信号不稳定。
3 | 标定零点失败，信号过小。
4 | 标定零点失败，信号过大。
5 | 标定时信号波动大
6 | 标定增益AD码需大于零点AD码
7 | 标定增益精度过高
8 | 标定增益重量不能为0
9 | 记录当前AD码成功
10 | 信号溢出无法标定
11 | 标定增益成功
12 | 标定增益失败，信号不稳定。
13 | 标定增益失败，重量超过最大量程。
14 | 标定增益失败，精度过高。
15 | 标定增益失败，输入重量不能为0。
16 | 标定增益失败，当前信号小于零点。

## 报警信息
0. 无报警
1. 目标值设置为0,无法启动
2. 重量溢出,无法启动
3. 重量超出清零范围无法清零
4. 重量不稳定,无法清零
5. 重量溢出,无法清零
6. 运行时不允许手动清零
7. 加料结果超欠差
8. 加料结果超欠差，等待处理
9. 批次完成
10. 下枪撞桶报警
11. 大投流量不足报警
12. 重量跌落报警
13. 急停信号有效无法启动
14.开关量测试状态无法启动
15.下枪动作超时报警
16.提枪动作超时报警
16.提枪动作超时报警
17.加料提枪到位无效报警

## 过程提示
1 | 设备处于停止状态，等待启动。
2 | 等待下料位输入信号有效才能开始加料。
3 | 等待：重量大于启动零区值并稳定。
4 | 等待：重量符合皮重范围并稳定。
5 | 等待：重量大于启动零区值。
6 | 等待：重量符合皮重范围。
7 | 等待输入下枪信号。
8 | 正在下枪，等待下枪完成。
9 | 等待加料开始信号输入。
10 | 正在进行快速加料。
11 | 正在进行中速加料。
12 | 正在进行慢速加料。
13 | 加料完成。
14 | 加料完成，等待重量稳定，记录结果。
15 | 加料完成，请将料桶移开。
16 | 暂停中...启动继续运行;急停进入停止。
17 | 等待批次完成。
18 | 进行超欠差检测。
19 | 超欠差暂停，清除报警可继续运行。
20 | 正在补料。
21 | 下枪超时，清报警后继续或急停处理。
22 | 等待加料前延时结束后开始加料。